[image: image1.png]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki Polska Unie Europejska






	93-232 Łódź

ul. Lodowa 106
	tel. (42) 2723623
tel. (42) 2723633
	NIP: 982-03-52-085

REGON: 100492431



Nr sprawy: ZP 281/2026                                                                                                         

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

FORMULARZ OFERTY 

WYKONAWCA

	l.p.
	Dane Wykonawcy
	Adres Wykonawcy

	1
	
	

	2
	Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię nazwisko, tel., adres mailowy


W związku z zaproszeniem do składania ofert na  
Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze 
SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu z dnia 30.03.2026 roku:
Zaprojektowanie, dobór i dostawę komponentów oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza do zasilania bioreaktora roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Instalacja sprężonego powietrza do zasilania bioreaktora. 1 sztuka.

•
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dobór i dostawę komponentów oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza do zasilania bioreaktora

•
Klasa powietrza zgodna z normą ISO 8573-1: cząstki stałe: nie większe niż 0,1 µm, nie więcej niż 0,1 mg/m3; woda: punkt rosy nie wyższy niż 3°C; olej: nie więcej niż 0,01 mg/m3

•
Ciśnienie w instalacji regulowane w zakresie 3-6 bar (lub szerszym)

•
Dwa punkty poboru, jeden zaopatrzony w dodatkowy reduktor, pozwalający na precyzyjną regulacje ciśnienia w zakresie 1,0-2,5 bar (lub szerszym)

•
Wydajność instalacji przy pracy ciągłej co najmniej 40 L/min (przeliczone na objętość powietrza o ciśnieniu atmosferycznym)

•
Sprężarka bezolejowa o wydajności efektywnej min. 60 L/min (FAD) wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza o pojemności min. 50 litrów.

•
Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w automatyczny spust kondensatu

•
Sprężarka przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do 30°C

•
Poziom hałasu podczas pracy sprężarki nie  większy niż 70 dB

•
Zasilanie z sieci 230 V 50 Hz

•
Zamówienie obejmuje instalację sprężarki w pomieszczeniu technicznym w piwnicy oraz wykonanie połączenia z punktami poboru powietrza w pomieszczeniu laboratoryjnym na pierwszym piętrze. Pomieszczenia znajdują się bezpośrednio nad sobą; zakres prac obejmuje wykonanie przepustu w stropie oraz montaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza.

•
Instalacja wyposażona będzie w zawory odcinające przy każdym punkcie poboru oraz zawór odcinający w pomieszczeniu sprężarki, umożliwiający odłączenie sprężarki od instalacji.

•
Instalacja wykonana będzie w systemie zaciskanym ze stali nierdzewnej CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

•
Punkty poboru sprężonego powietrza będą wyposażone w szybkozłącza pneumatyczne w standardzie Euro DN 7.2 lub równoważnym.

•
Co najmniej 12 miesięcy gwarancji producenta lub autoryzowanego serwisu na sprężarkę oraz co najmniej 12 miesięcy gwarancji wykonawcy na instalację

Warunki realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji: Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź.
I. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
……………………………………………………zł. netto
……………………………………………………zł. brutto
Stawka podatku VAT……….%

II. Długość okresu gwarancji na sprężarkę wynosi: ……………..

(ocenie podlega wyłącznie gwarancja udzielona przez producenta lub autoryzowany serwis)

III. Długość gwarancji na instalację wynosi…………………………

(parametr długość gwarancji na instalację: ocenie podlega gwarancja udzielona przez wykonawcę. W przypadku, gdy poszczególne elementy instalacji objęte są gwarancją o różnej długości, do oceny przyjmowana jest najkrótsza z deklarowanych wartości)
Ja (My) niżej podpisany (podpisani) oświadczam(y), że:

Składam(y) ofertę na całość przedmiotu zamówienia zawartego w zaproszeniu do złożenia ofert:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami ogłoszenia, nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

2) Gwarantuję wykonanie w całości niniejszego zamówienia w terminie 8 tygodni od czasu podpisania umowy.

3) Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5)  Oświadczam, iż dysponuję niezbędną zdolnością techniczną, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, a także, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6)  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu.

7) Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 Ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa.
…………………………………………..

Podpis oferenta lub osoby upoważnionej*

*Wymagane dołączenie pełnomocnictwa

[image: image1.png]

[image: image2.wmf]